## Sheet1
Data for Wartsila Auxpac 20: 520W4L20 60Hz generator
520W4L20
% Load | SFC (g/kwh) | P (kW) | m'f (kg/hr)
100 | 197 | 548 | 107.956 |  | Prated | 548
85 | 201 | 465.8 | 93.6258
75 | 205 | 411 | 84.255 |  | slope | 0.177
50 | 217 | 274 | 59.458 |  | Intercept | 11.136
25 | 258.2847 | 137 | 35.385
10 | 380.2117 | 54.8 | 20.8356
5 | 583.4234 | 27.4 | 15.9858
10406L20
% Load | SFC (g/kwh) | P (kW) | m'f (kg/hr)
100 | 194 | 1095 | 212.43 |  | Prated | 1095
85 | 191 | 930.75 | 177.7732
75 | 192 | 821.25 | 157.68 |  | slope | 0.1877
50 | 199 | 547.5 | 108.9525 |  | Intercept | 4.96
25 | 205.8187 | 273.75 | 56.3429
10 | 232.9968 | 109.5 | 25.5132
5 | 278.2936 | 54.75 | 15.2366
32207L32
% Load | SFC (g/kwh) | P (kW) | m'f (kg/hr)
100 | 186 | 3360 | 624.96 |  | Prated | 3360
85 | 184 | 2856 | 525.504
75 | 185 | 2520 | 466.2 |  | slope | 0.1758
50 | 195 | 1680 | 327.6 |  | Intercept | 28.8
25 | 210.0857 | 840 | 176.472
10 | 261.5143 | 336 | 87.8688
5 | 347.2286 | 168 | 58.3344
Gen Set Output Power (kW) | SFC = Fuel Flow/Gen Output Power (lb/kW hr) | Fuel Flow (lb/hr) | SFC (g/kWh) | m'f (kg/hr) | % Load
3000 | 0.742 | 2226 | 336.5653 | 1009.6958 | 100
2493.3 | 0.777 | 1937.2941 | 352.441 | 878.7411 | 83.11 | slope | 0.2385
1974.5 | 0.842 | 1662.529 | 381.9245 | 754.1099 | 65.8167 | intercept | 288.07
1483.6 | 0.95 | 1409.42 | 430.9124 | 639.3016 | 49.4533
978.8 | 1.187 | 1161.8356 | 538.4137 | 526.9993 | 32.6267
750 |  |  | 622.5933 | 466.945 | 25
300 |  |  | 1198.7333 | 359.62 | 10
150 | 453.592 |  | 2158.9667 | 323.845 | 5